中国仪器仪表行业协会团体标准

《低压分支线智能监测终端》

编制说明

（征求意见稿）

20230203

一、 工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<电能表外置断路器检测装置>等六项团体标准立项的批复》（中仪协 [2021]9号）文件立项，项目名称为《低压分支线智能监测终端》，项目编号为T/CIMA 0067，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。

2．主要工作过程

2021年1月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2021年3月：中国仪器仪表行业协会下达了《关于“电能表外置断路器检测装置”等六项团体标准立项的批复》，由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2021年3月-2021年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2021年4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见24条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2021年5月14日：在青岛召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2021年5月-2022年9月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见10条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月22日：在武汉召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年10-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，共回收意见4条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。会后形成征求意见稿。

2023年2月10，广泛征求意见，征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长和牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、烟台东方威思顿股份有限公司、威胜集团有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。

本文件主要起草人：招景明、杨雨瑶、潘峰、刘日荣、李经儒、冯浩洋、党三磊等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

招景明、杨雨瑶、潘峰为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，王宏博、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘日荣、李经儒、冯浩洋、党三磊等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。除参考GB/T 13729-2019、DL/T 1442-2015的相关内容外，主要在气候适应性、外观及结构、机械性能、电气性能、测量性能、事件记录、冻结功能、存贮能力、通信、终端维护、外部影响等方面提出了技术规定，并给出了相应的试验方法。

2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

2.1  范围

本文件规定了低压分支线智能监测终端的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。

本文件适用于新制造的，额定线电压400 V及以下的低压分支线智能监测终端。

2.2 技术要求

低压分支线智能监测终端的技术要求主要包括气候适应性、外观及结构、机械性能、电气性能、测量性能、事件记录、冻结功能、存贮能力、通信、终端维护、外部影响。

2.2.1 气候适应性

文件规定了终端的温度和相对湿度范围，规定的工作范围为-40 ℃～70 ℃，相对湿度范围为10 %～100 %。

2.2.2 外观及结构

终端的外观及结构主要包括终端本体外壳、端子和接口、标识和标志三个部分。

2.2.3 机械性能

终端的机械性能要求主要包括弹簧锤、振动、冲击、防尘和防水、防止火焰蔓延要求五部分。外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中 IP51的规定。

2.2.4 电气性能

终端的电气性能要求主要包括供电电源、输出电源、功率消耗、绝缘性能四部分。

在供电电源方面，工作电源采用单相交流电源供电，额定电压为AC 220 V。当终端由其它辅助电源供电时，应能在GB/T 13729-2019中5.2的电源条件下正常工作。

2.2.5 测量性能

在规定的工作条件下，终端的电压、电流、有功和无功功率、最大需量、有功和无功电能的百分数误差需符合允许误差要求。

在影响量引起的附加误差极限值，应单独测试某个影响量引起的误差及其改变量。

2.2.6 通信

终端应支持RS485通信方式，并至少应支持电力线载波（PLC）、微功率无线、电力线载波/微功率无线双模通信方式中的一种。终端的通信协议至少应支持DL/T 645-2007、DL/T 698.45-2017中的一种。

2.2.7 外部影响

终端的电磁兼容性规定按照GB/T 9254-2008、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.10-2017的要求。

2.3 试验方法

2.3.1 气候适应性试验

根据2.2.1技术要求，高温试验参照GB/T 2423.2-2008规定的试验要求，低温试验参照GB/T 2423.1-2008的试验要求，交变湿热试验参照GB/T 2423.4-2008规定的试验要求。

2.3.2 外观及结构检查

对终端的外观及结构进行检查，应符合2.2.2的要求。

2.3.3 机械性能试验

弹簧锤试验参照GB/T 2423.55-2006的试验要求，振动试验参照GB/T 2423.10-2019的试验要求，冲击试验参照GB/T 2423.5-2019的试验要求，防尘防水试验参照GB/T 4208-2017的试验要求，防止火焰蔓延试验参照GB/T 5169.11-2017的试验要求。

2.3.4电气性能试验

在供电电源试验方面，调节供电电源电压至1.9Un，持续时间不少于4小时，终端应不损坏。供电电源电压恢复至0.7Un～1.3Un时，终端的电压、电流及电能测量误差应符合允许误差要求。当终端由其它辅助电源供电时，参照GB/T 13729-2019的试验要求。

在功率消耗试验方面，采用伏安法测量每一个回路的功率消耗。

2.3.5测量性能试验

在电压和电流测量试验方面，在参比条件和标称电压/电流下检查电压和电流的数据项，电流影响量试验时配套电流互感器应与终端构成一个整体（包括电流互感器的引出线）。

时钟准确度试验，用标准时钟测试仪测量终端时基频率输出，连续测量5次，每次测量时间为1 min，取其算术平均值。

2.3.6通信试验

通过模拟主站向终端发送信息，终端接收到的信息应与模拟主站发送的信息一致。

2.3.7外部影响试验

无线电干扰抑制试验参照GB/T 9254-2008的试验要求，静电放电抗扰度试验参照GB/T 17626.2-2018的试验要求，射频电磁场辐射抗扰度试验参照GB/T 17626.3-2016的试验要求，浪涌抗扰度试验参照GB/T 17626.5-2019的试验要求，工频磁场抗扰度试验参照GB/T 17626.8-2006的试验要求，阻尼振荡磁场抗扰度试验参照GB/T 17626.10-2017的试验要求。

三、 主要试验（或验证）情况

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：低压分支线智能监测终端、温湿度试验箱、脉冲电压试验装置、交流电压试验装置、防尘防水测试试验箱、外磁场试验台、静电放电发生器、脉冲群发生器、电波暗室、浪涌发生器、振动台、冲击台、交变湿热箱等。

在本文件起草工作过程中，委托烟台东方威思顿股份有限公司、广州市奔流电力科技有限公司对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

对低压分支线智能监测终端的电气要求、电磁兼容要求和测量准确度要求进行了测试，测试结果均符合本文件中的指标要求，为标准的制定提供了试验数据支撑。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

目前低压配电网尚未建成完善的监测体系，变压器出线侧至用户侧存在较多监测盲点，无法支撑拓扑关系准确识别、线损精细化分析、故障快速定位等高级应用功能，影响低压配电网的精益化管理水平。低压分支线智能监测终端是实现低压线路电量数据、状态信息监测和故障研判的重要装置。本标准规定了技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存，标准的推广应用将进一步规范低压分支线智能监测终端的设计、制造、检验及应用，提升低压配电网可视化程度，支撑低压配电网拓扑识别、线损分析、故障研判及定位等智能运维功能，确保低压配电网安全、稳定、经济运行。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，尚未制定低压分支线智能监测终端的国际标准，也未制定低压分支线智能监测终端的国家标准或行业标准、团体标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本文件为推荐性标准，旨在为基于电力流的碳排放计量提供规范性依据，但不强制执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。